## Input
Data input para el calculo de un SSFV centralizado
| Barbacoas - PIZDE |  |  |  | Datos de la zona
| Generalidades | Cantidad |  |  | Latitud | 1.2392
| Usuarios | 39 |  |  | Longitud | -78,27884
| Georeferenciados | 39 |  |  | R promedio | 2.8673
| No Georeferenciados | 0 |  |  | Temp Prom | 24.525
| Centralizado | 35
| Disperso | 4
| Generador centralizado | 1
[5 empty] | 1.015 | UPME
| Centralizado I | Cantidad | Consumo (kWh/mes) |  | Horizonte: Se propone un horizonte de 20 años, tiempo considerable para ajustar el consumo de cargas promedio
| Hogares T1 | 13 | 90 |  | año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| I.E. | 1 | 90.33 |  | kWh / mes | 1470.68 | 1492.7402 | 1515.1313 | 1537.8583 | 1560.9261 | 1584.34 | 1608.1051 | 1632.2267 | 1656.7101 | 1681.5608
| Comedor Escolar | 1 | 160.35 |  | kWh / día | 90 | 91.35 | 92.7202 | 94.1111 | 95.5227 | 96.9556 | 98.4099 | 99.886 | 101.3843 | 102.9051
| Baño comunitario | 1 | 50 |  | año | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Consumo Total |  | 1470.68 | 16.3409 | kWh / mes | 1706.7842 | 1732.3859 | 1758.3717 | 1784.7473 | 1811.5185 | 1838.6913 | 1866.2717 | 1894.2657 | 1922.6797 | 1951.5199
| Consumo horizonte (20 años) |  | 1951.5199 |  | kWh / día | 104.4487 | 106.0154 | 107.6056 | 109.2197 | 110.858 | 112.5209 | 114.2087 | 115.9218 | 117.6607 | 119.4256
[5 empty] | 1.015 | UPME
| Centralizado II | Cantidad | Consumo (kWh/mes) |  | Horizonte: Se propone un horizonte de 20 años, tiempo considerable para ajustar el consumo de cargas promedio
| Hogares T1 | 13 | 90 |  | año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| I.E. | 0 | 0 |  | kWh / mes | 1170 | 1187.55 | 1205.3632 | 1223.4437 | 1241.7954 | 1260.4223 | 1279.3286 | 1298.5185 | 1317.9963 | 1337.7663
| Comedor Escolar | 0 | 0 |  | kWh / día | 90 | 91.35 | 92.7202 | 94.1111 | 95.5227 | 96.9556 | 98.4099 | 99.886 | 101.3843 | 102.9051
| Baño comunitario | 0 | 0 |  | año | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Consumo Total |  | 1170 | 13 | kWh / mes | 1357.8328 | 1378.2003 | 1398.8733 | 1419.8564 | 1441.1542 | 1462.7715 | 1484.7131 | 1506.9838 | 1529.5885 | 1552.5324
| Consumo horizonte (20 años) |  | 1552.5324 |  | kWh / día | 104.4487 | 106.0154 | 107.6056 | 109.2197 | 110.858 | 112.5209 | 114.2087 | 115.9218 | 117.6607 | 119.4256
| Radiación Solar PVGIS |  | PVGIS | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ |  |  | Data horaria desde 2005 hasta 2015
|  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | R prom | R min
| DIAS < 2 HPS |  | 2008 9D < 2 HPS | 2010 7D < HPS | 2014 2D < HPS | 2010 3D < HPS | 2013 5D < HPS | 2009 8D < HPS | 2010 3D < HPS | 2010 3D < HPS | 2010 4D < HPS | 2007 7D < HPS | 2010 8D < HPS | 2010 7D < HPS
| HPS DIA < 2 |  | 2.1818 | 2.2727 | 1 | 0.54545 | 1.5455 | 1.3636 | 0.81818 | 1.1818 | 1.2727 | 1.9091 | 3.6364 | 2.6364 | 3.6167 | 3.3223
| HPS DIA MIN |  | 1.215 | 0.887 | 1.322 | 1.266 | 1.419 | 1.191 | 1.461 | 1.3215 | 1.401 | 1.428 | 0.904 | 1.33
| HPS MES PROM |  | 3.4312 | 3.668 | 4.0147 | 4.1143 | 3.7031 | 3.5406 | 3.6169 | 3.6278 | 3.4695 | 3.5439 | 3.3223 | 3.3483
| Radiación Solar NSRDB |  | NSRDB: National Solar Radiation Database: |  |  | https://nsrdb.nrel.gov/data-viewer |  |  | Data horaria desde 2012 a 2019
|  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
| DIAS < 2 HPS |  | 2019 10<2HPS | 2022 04<2HPS | 2020 07<2HPS | 2021 02<2HPS | 2019 02<2HPS | 2022 03<2HPS | 2022 03<2HPS | 2020 06<2HPS | 2020 07<2HPS | 2022 05<2HPS | 2020 09<2HPS | 2021 09<2HPS
| HPS DIA < 2 |  | 5 | 2.75 | 4 | 1 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 7.25 | 4.75 | 3.2477 | 2.8673
| HPS DIA MIN |  | 1.152 | 1.31 | 1.194 | 0.865 | 1.391 | 1.415 | 1.057 | 1.322 | 1.307 | 0.975 | 0.457 | 1.341
| HPS MES PROM |  | 3.2474 | 3.0413 | 3.5394 | 3.7104 | 3.472 | 3.184 | 3.3023 | 3.3032 | 3.2207 | 3.1831 | 2.9016 | 2.8673
| Radiación Solar NASA |  | NASA | https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ |  |  |  |  | Data Mensual desde 2000 a 2022
|  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
| HPS DIA < 2 |  | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3.9164 | 3.6793
| HPS DIA MIN |  | 0.61 | 1.34 | 0.83 | 1.42 | 0.99 | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 1.94 | 2 | 1.65 | 1.29
| HPS MES PROM |  | 3.9468 | 4.1377 | 4.3555 | 4.3912 | 3.9488 | 3.7414 | 3.7078 | 3.7878 | 3.7853 | 3.8217 | 3.6793 | 3.6932
3.0575
Degradación de los paneles
[5 empty] | Inputs del panel |  | Años en horizonte
[5 empty] | Perd. Inicial | 5.001% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | Perd. Anual | 0.5% | 95% | 94.5% | 94% | 93.5% | 93% | 92.5% | 92% | 91.5% | 91% | 90.5%
Años en horizonte
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[7 empty] | 90% | 89.5% | 89% | 88.5% | 88% | 87.5% | 87% | 86.5% | 86% | 85.5%

## Perfil de Carga usuario T1
PERFIL DE CARGA USUARIO TIPO I
*PIEC
| EQUIPO | No. DE EQUIPOS | HORAS DE USO | POTENCIA [W] | POTENCIA ACUMULADA [W] | CONSUMO (Wh) | CONSUMO MENSUAL (kWh/mes) |  | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Nevera / congelador | 1 | 8 | 150 | 150 | 1200 | 36 |  | Nevera / congelador | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 | ok
| Iluminación | 6 | 5 | 10 | 60 | 300 | 9 |  | Iluminación |  |  |  |  | 30 | 30 | [11 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |  |  | 300 | ok
| Televisor 32" Led | 1 | 6 | 80 | 80 | 480 | 14.4 |  | Televisor 32" Led | [11 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 480 | ok
| Radio | 1 | 6 | 25 | 25 | 150 | 4.5 |  | Radio |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | [9 empty] | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 150 | ok
| Cargadores | 3 | 4 | 20 | 60 | 240 | 7.2 |  | Cargadores |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 40 | [9 empty] | 20 | 40 | 40 | 20 |  |  |  | 240 | ok
| Licuadora | 1 | 0.2 | 350 | 350 | 70 | 2.1 |  | Licuadora | [11 empty] | 70 | [12 empty] | 70 | ok
| Ventilador | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | Ventilador | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | ok
| Computador / portatil | 1 | 4 | 140 | 140 | 560 | 16.8 |  | Computador / portatil | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | falta
[34 empty] | 0 | ok
[5 empty] | CONSUMO TOTAL | 3000 | 90 |  | Consumo | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 115 | 90 | 50 | 50 | 50 | 200 | 130 | 50 | 50 | 50 | 75 | 145 | 245 | 220 | 200 | 170 | 50 | 50
[13 empty] | EQUIPO |  |  |  | CIRCUITO |  |  | Potencia Acumulada
[13 empty] | Nevera / congelador |  |  |  | C1 |  |  | 150
[13 empty] | Iluminación |  |  |  | C2 |  |  | 60
[13 empty] | Televisor 32" Led |  |  |  | C1 |  |  | 80
[13 empty] | Radio |  |  |  | C1 |  |  | 25
[13 empty] | Cargadores |  |  |  | C1 |  |  | 60
[13 empty] | Licuadora |  |  |  | C1 |  |  | 350
[13 empty] | Ventilador | [6 empty] | 0
[13 empty] | Computador / portatil |  |  |  | C1 |  |  | 140
[13 empty] | CIRCUITO |  |  | POTENCIA INSTALADA (W) |  |  | CORRIENTE MÁXIMA (A) |  |  | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE (A) (10 kA) |  |  |  |  | CONDUCTORES EN TUBERIA |  |  | CALIBRE CONDUCTORES (AWG) |  |  | TIPO DE TUBERIA CONDUIT |  | DIAMETRO TUBERIA CONDUIT
[13 empty] | C1 |  |  | 805 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | L+N+T |  |  | 3 X 12 |  |  | EMT |  | 3/4 "
[13 empty] | C2 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | L+N+T |  |  | 3 X 12 |  |  | EMT |  | 3/4 "

## Perfil Escuela TI
PERFIL DE CARGA ESCUELA - TIPO I
| EQUIPO | No. DE EQUIPOS | HORAS DE USO | POTENCIA [W] | POTENCIA ACUMULADA [W] | CONSUMO (Wh) | CONSUMO MENSUAL (kWh/mes) | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Nevera / congelador | 1 | 8 | 150 | 150 | 1200 | 36 | Nevera / congelador | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1200 | ok
| Lampara LED | 1 | 3 | 40 | 40 | 120 | 3.6 | Lampara LED | [17 empty] | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 120 | ok
| Televisor 32" Led | 1 | 4 | 80 | 80 | 320 | 9.6 | Televisor 32" Led | [8 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 80 | 40 | 40 | [8 empty] | 320 | ok
| Radio | 1 | 4 | 25 | 25 | 100 | 3 | Radio | [6 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 25 | [11 empty] | 100 | ok
| Cargadores | 2 | 4 | 20 | 40 | 160 | 4.8 | Cargadores | [7 empty] | 20 | 40 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 160 | ok
| Electrobomba | 1 | 0.2 | 250 | 250 | 50 | 1.5 | Electrobomba | [7 empty] | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | [5 empty] | 50 | ok
| Ventilador | 2 | 4 | 60 | 120 | 480 | 14.4 | Ventilador | [9 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | [11 empty] | 480 | ok
| Computador / portatil | 5 | 2 | 50 | 250 | 500 | 15 | Computador / portatil | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 500 | ok
| Bombillos LED | 3 | 3 | 9 | 27 | 81 | 2.43 | Bombillos LED |  |  |  |  | 18 | 18 | [11 empty] | 18 | 18 | 9 |  |  |  |  | 81 | ok
[5 empty] | CONSUMO TOTAL | 3011 | 90.33 | Consumo | 50 | 50 | 50 | 50 | 68 | 68 | 75 | 149.1667 | 184.1667 | 284.1667 | 314.1667 | 289.1667 | 249.1667 | 184.1667 | 114.1667 | 114.1667 | 74.1667 | 162.1667 | 162.1667 | 119 | 50 | 50 | 50 | 50
[12 empty] | EQUIPO |  |  |  | CIRCUITO |  |  | Potencia Acumulada
[12 empty] | Nevera / congelador |  |  |  | C1 |  |  | 150
[12 empty] | Lampara LED |  |  |  | C2 |  |  | 40
[12 empty] | Televisor 32" Led |  |  |  | C1 |  |  | 80
[12 empty] | Radio |  |  |  | C1 |  |  | 25
[12 empty] | Cargadores |  |  |  | C1 |  |  | 40
[12 empty] | Electrobomba |  |  |  | C1 |  |  | 250
[12 empty] | Ventilador | [6 empty] | 120
[12 empty] | Computador / portatil |  |  |  | C1 |  |  | 250
[12 empty] | CIRCUITO |  |  | POTENCIA INSTALADA (W) |  |  | CORRIENTE MÁXIMA (A) |  |  | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE (A) (10 kA) |  |  |  |  | CONDUCTORES EN TUBERIA |  |  | CALIBRE CONDUCTORES (AWG) |  |  | TIPO DE TUBERIA CONDUIT |  | DIAMETRO TUBERIA CONDUIT
[12 empty] | C1 |  |  | 795 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | L+N+T |  |  | 3 X 12 |  |  | EMT |  | 3/4 "
[12 empty] | C2 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | L+N+T |  |  | 3 X 12 |  |  | EMT |  | 3/4 "

## Perfil Comedor Comunitario
PERFIL DE CARGA USUARIO TIPO I - COMEDOR
*PIEC
| EQUIPO | No. DE EQUIPOS | HORAS DE USO | POTENCIA [W] | POTENCIA ACUMULADA [W] | CONSUMO (Wh) | CONSUMO MENSUAL (kWh/mes) |  | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Nevera / congelador | 1 | 8 | 330 | 330 | 2640 | 79.2 |  | Nevera / congelador | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2640 | ok
| Iluminación | 10 | 4 | 10 | 100 | 400 | 12 |  | Iluminación | [9 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | [10 empty] | 400 | ok
| Televisor 32" Led | 1 | 4 | 80 | 80 | 320 | 9.6 |  | Televisor 32" Led | [10 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | [10 empty] | 320 | ok
| Radio | 1 | 4 | 25 | 25 | 100 | 3 |  | Radio | [7 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [13 empty] | 100 | ok
| Cargadores | 4 | 3 | 20 | 80 | 240 | 7.2 |  | Cargadores | [10 empty] | 80 | 80 | 80 | [11 empty] | 240 | ok
| Licuadora | 1 | 0.3 | 350 | 350 | 105 | 3.15 |  | Licuadora | [11 empty] | 105 | [12 empty] | 105 | ok
| Ventilador | 2 | 5 | 70 | 140 | 700 | 21 |  | Ventilador | [9 empty] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | [10 empty] | 700 | ok
| Equipo de sonido | 1 | 2 | 300 | 300 | 600 | 18 |  | Equipo de sonido | [11 empty] | 300 | 300 | [11 empty] | 600 | ok
| internet(router+decodificador) | 1 | 24 | 10 | 10 | 240 | 7.2 |  | Internet(router+decodificador) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | ok
[5 empty] | CONSUMO TOTAL | 5345 | 160.35 |  | Consumo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 335 | 545 | 925 | 820 | 390 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
[13 empty] | EQUIPO |  |  |  | CIRCUITO |  |  | Potencia Acumulada
[13 empty] | Nevera / congelador |  |  |  | C1 |  |  | 330
[13 empty] | Iluminación |  |  |  | C2 |  |  | 100
[13 empty] | Televisor 32" Led |  |  |  | C1 |  |  | 80
[13 empty] | Radio |  |  |  | C1 |  |  | 25
[13 empty] | Cargadores |  |  |  | C1 |  |  | 80
[13 empty] | Licuadora |  |  |  | C1 |  |  | 350
[13 empty] | Ventilador | [6 empty] | 140
[13 empty] | Computador / portatil |  |  |  | C1 |  |  | 300
[13 empty] | CIRCUITO |  |  | POTENCIA INSTALADA (W) |  |  | CORRIENTE MÁXIMA (A) |  |  | PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE (A) (10 kA) |  |  |  |  | CONDUCTORES EN TUBERIA |  |  | CALIBRE CONDUCTORES (AWG) |  |  | TIPO DE TUBERIA CONDUIT |  | DIAMETRO TUBERIA CONDUIT
[13 empty] | C1 |  |  | 1165 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | L+N+T |  |  | 3 X 12 |  |  | EMT |  | 3/4 "
[13 empty] | C2 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | L+N+T |  |  | 3 X 12 |  |  | EMT |  | 3/4 "

## Modulo SSFV
Datos módulos fotovoltaicos
Tipo | Silicio monocristalino
Irradiancia en condiciones estandar de medida | GCEM | 1000 | W/m2
Potencia maxima | PM,MOD | 670 | W
Tensión máxima | VM,MOD | 38.5 | V
Tensión de circuito abierto | VOC,MOD | 46 | V
Intensidad máxima | IM,MOD | 17.41 | A
Intensidad de cortocircuito | ISC,MOD | 18.47 | A
Coeficiente de temperatura de VOC,MOD | qVOC | -0.29% | 1/°C
Coeficiente de temperatura de VM,MOD | qVM | -0.34% | 1/°C
Coeficiente de temperatura de ISC,MOD | qISC | 0.05% | 1/°C
Temperatura mínima de operación de los módulos | Tmin | -40 | °C
Temperatura ambiente de los módulos en las condiciones STC | Tamb | 25 | °C
Temperatura máxima de operación de los módulos | Tmax | 85 | °C
Eficiencia | ƞMOD | 21.57%
Rendimiento energético del módulo fotovoltaico | PRMOD | 0.81729

## Baterias
Descripción | Símbolo | Cant. | Und.
Datos baterías
Tipo | Ión - Litio (LiFePO4)
Profundidad de descarga máxima de la batería | Pdmax | 0.8
Autonomía de la batería en horas | ABAT | 24 | h
Tensión nominal batería | VN,BAT | 51.2 | V
Tensión banco de baterías | VB,BAT | 51.2 | V
Corriente máx de carga/descarga | IMÁXBAT | 120 | A
Constante por pérdidas en baterías | KBAT | 0.95
Rendimiento energético de las baterías | PRBAT | 0.9215

## Controlador
Datos Controlador
Tipo | MPPT
Tensión máxima de circuito abierto FV | VE,MAX,CONTGRID | 450 | V
Tensión Salida DC | VE,MAX,CONTGRID | 48 | V
Máxima corriente de corto circuito FV | ISCContMÁXFV | 20 | A
Intensidad máxima salida DC | IE,INVGRID,MAX | 200 | A
Eficiencia | KINVGRID | 0.96
Número de rastreadores | MPTT | 4 | Und

## Inversor
Datos inversores
Tipo | Off-grid
Tensión máxima entrada DC | VE,MAX,INVGRID | 48 | V
Rango Tensión entrada DC | VE,INVGRID,MIN | 19 | V
| VE,INVGRID,MAX | 33 | V
Intensidad máxima DC | IE,INVGRID,MAX | 100 | A
Tensión salida AC | VS,INVGRID | 120 | V
Frecuencia salida | fS,INVGRID | 60 | Hz
Constante por pérdidas en inversor | KINVGRID | 0.98
Potencia de salida del inversor |  | 5 | kVA
Salida onda | Senoidal pura

## Condic Amb
Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009 | [10 empty] | Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009 | [8 empty] | Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009 |  |  | Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009 |  |  | Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009 |  |  | Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009 |  |  | Meteonorm periodo de temperatura 2000 - 2009
Precipitaciones desde 14mm/mes hasta 55 mm/mes, con maximo 22 días de precipitación. Temperatura minima 19°C hasta 30°C. En promedio temperatura de 24,58°C |  |  |  |  | Precipitaciones desde 60mm/mes hasta 200mm/mes, con maximo 27 días de precipitación. Temperatura minima 23°C hasta 33°C. En promedio temperatura de 27,2°C |  |  |  |  | Precipitaciones desde 15 mm/mes hasta 55 mm/mes, con maximo 21 días de precipitación. Temperatura minima 19,8°C hasta 31°C. En promedio temperatura de 24,5°C |  |  |  |  | Precipitaciones desde 55 mm/mes hasta 200 mm/mes, con maximo 26 días de precipitación. Temperatura minima 23°C hasta 32,5°C. En promedio temperatura de 27,2°C |  |  |  | Precipitaciones desde 32 mm/mes hasta 90 mm/mes, con maximo 26 días de precipitación. Temperatura minima 19,6°C hasta 30,5°C. En promedio temperatura de 24,4°C |  | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 21 días de precipitación. Temperatura minima 19°C hasta 29,8°C. En promedio temperatura de 24,5°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 190 mm/mes, con maximo 19 días de precipitación. Temperatura minima 22,6°C hasta 34°C. En promedio temperatura de 27,5°C |  | Precipitaciones desde 35 mm/mes hasta 160 mm/mes, con maximo 18 días de precipitación. Temperatura minima 22,2°C hasta 33°C. En promedio temperatura de 27,1°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 21 días de precipitación. Temperatura minima 19°C hasta 30°C. En promedio temperatura de 24,2°C |  | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 19 días de precipitación. Temperatura minima 19°C hasta 29,8°C. En promedio temperatura de 23,6°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 19 días de precipitación. Temperatura minima 15°C hasta 27°C. En promedio temperatura de 20,6°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5mm/mes, con maximo 19 días de precipitación. Temperatura minima 15°C hasta 26,5°C. En promedio temperatura de 20,3°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 23 días de precipitación. Temperatura minima 9°C hasta 19°C. En promedio temperatura de 14,1°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 25 días de precipitación. Temperatura minima 8°C hasta 18,5°C. En promedio temperatura de 13°C |  | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5 mm/mes, con maximo 24 días de precipitación. Temperatura minima 7,5°C hasta 18°C. En promedio temperatura de 12,6°C | Precipitaciones desde 14 mm/mes hasta 52,5mm/mes, con maximo 25 días de precipitación. Temperatura minima 8°C hasta 18°C. En promedio temperatura de 12,9°C
TEMPERATURA MEDIA METEONORM
Municipio | San Andres de Tumaco | Juradó | Buenaventura | Riosucio | Bajo Baudó | Hato Corozal | Puerto Rondon | Barbacoas | Arauca | Arauquita | Vistahermosa | Policarpa | Leiva | El rosario | Ipiales | Cuaspud | Cumbal | Túquerres
Ene | 25.3 | 27.3 | 24.4 | 27.2 | 24.2 |  |  | 25 | 27.8 | 27.2 | 24.1 | 23.5 | 20.5 | 20.2 | 14 | 13 | 12.5 | 12.9
Feb | 25.5 | 27.7 | 24.8 | 27.5 | 24.6 |  |  | 25.3 | 28.3 | 27.7 | 24.5 | 23.9 | 20.9 | 20.6 | 14.1 | 13 | 12.6 | 12.9
Mar | 25.6 | 28 | 24.6 | 27.9 | 24.4 |  |  | 25.3 | 28.9 | 28.2 | 24.3 | 23.7 | 20.7 | 20.4 | 14 | 12.9 | 12.5 | 12.8
Abr | 25.4 | 28.2 | 24.5 | 28.1 | 24.3 |  |  | 25.1 | 28.6 | 28.1 | 24.2 | 23.6 | 20.6 | 20.3 | 14 | 12.9 | 12.5 | 12.8
May | 25 | 27.4 | 24.5 | 27.4 | 24.3 |  |  | 24.8 | 27.1 | 26.7 | 24.2 | 23.6 | 20.6 | 20.3 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 12.9
Jun | 24 | 27 | 24.4 | 27.1 | 24.3 |  |  | 24.1 | 26.6 | 26.4 | 24.1 | 23.5 | 20.5 | 20.2 | 14 | 12.9 | 12.5 | 12.8
Jul | 24 | 27.1 | 24.8 | 27.2 | 24.7 |  |  | 24.2 | 26.4 | 26.3 | 24.5 | 23.9 | 20.9 | 20.6 | 14 | 12.9 | 12.5 | 12.8
Ago | 23.9 | 27 | 25.1 | 27.1 | 24.9 |  |  | 24.2 | 26.6 | 26.4 | 24.8 | 24.2 | 21.2 | 20.9 | 14.3 | 13.2 | 12.8 | 13.1
Sep | 23.7 | 26.8 | 24.7 | 26.8 | 24.5 |  |  | 23.9 | 27 | 26.7 | 24.4 | 23.8 | 20.8 | 20.5 | 14.4 | 13.3 | 12.9 | 13.2
Oct | 23.8 | 26.7 | 24.3 | 26.7 | 24.1 |  |  | 23.9 | 27.2 | 26.8 | 24 | 23.4 | 20.4 | 20.1 | 14.3 | 13.2 | 12.8 | 13.1
Nov | 24.1 | 26.5 | 24.2 | 26.5 | 24 |  |  | 24 | 27.8 | 27.3 | 23.9 | 23.3 | 20.3 | 20 | 14.1 | 13.1 | 12.6 | 13
Dic | 24.7 | 27 | 24.2 | 26.9 | 24 |  |  | 24.5 | 27.8 | 27.2 | 23.9 | 23.3 | 20.3 | 20 | 14 | 13 | 12.6 | 12.9
Minimo | 24.5833 | 27.225 | 24.5417 | 27.2 | 24.3583 |  |  | 24.525 | 27.5083 | 27.0833 | 24.2417 | 23.6417 | 20.6417 | 20.3417 | 14.1083 | 13.0417 | 12.6167 | 12.9333

## PR
CALCULO RENDIMIENTO ENERGETICO "PR" (PERFORMANCE RATIO)
Item | Descripción | Simbolo | Constante
1 | Constante por pérdidas en sombreado | Kfs | 0.995
2 | Constante por pérdidas en irradiancia en el colector | KIrr | 0.994
3 | Constante por pérdidas en temperatura | Kt | 1
4 | Constante por pérdidas en suciedad | Ks | 0.985
5 | Constante por pérdidas en dispersión | Kd | 0.985
6 | Constante por pérdidas óhmicas | Kohm | 0.99
7 | Constante por pérdidas en baterías | KBAT | 0.88
8 | Constante por pérdidas en controlador / inversor MPPT | KCONT | 0.9408
9 | Constante por pérdidas en Transformador de alta | Kta | 0.95
10 | Constante perdidas de distribución en la red | KTr | 0.95
11 | Constante por perdidas en Tranformador de baja | Ktb | 0.95
12 | Rendimiento energético de los módulos FV
| PRMOD = Kfs * Kirr * Kt * Ks * Kd * Kohm = | PRMOD | 0.94999 | 90.5%
13 | Rendimiento energético total del SFV
| PRT = PRMOD * KCONT * KBAT * Kta * KTr *Ktb = | PRT | 0.67432 | 0.64238

## Dimensionamiento 5kW (hidden)
Microrred de 5kW
Datos energéticos
Consumo Mes (kWh) | #REF! | kWh
Consumo día (kWh) | #REF! | kWh
Radiación | 2.8673 | Hps
PR | 0.64238
FC | 1
Energía Diaria (kWh) | #REF! | kWh
Energía diaria FC (kWh) | #REF! | kWh
Factor de Diversificación | 0.8
Pp (Potencia Total kW) | #REF! | kW
Modulo Fotovoltaico
Panel (W) | 670 | W
Np | #REF! | Unds
Estandarización de paneles | #REF! | Unds
lazos | 4
Paneles en serie | #REF!
Voltaje del lazo | #REF! | V
Intensidad de cortocircuito | 18.47 | A
Controlador
Tensión máxima de circuito abierto FV | 450 | V
Vcontrolador > VlazoFV | #REF!
Máxima corriente de corto circuito FV | 20 | A
Icontrolador > I lazoFV | Sí, cumple
Mppt x controlador | 4
Controladores necesarios | 1
Baterias
Profundidad de descarga diaria maxima (PDmax) | 0.3
P de descarga máxima estacional (Pdme) | 0.8
Días de autonomía | 1
Cnd (Capacidad acumulación) | #REF! | kWh
Cne (Capacidad de acumulación) | #REF! | kWh
Baterias | 51 | V
Capacidad nominal | 120 | Ah
Energía | 6.12 | kWh
No. de Baterias | #REF! | Unds.
NUMERO DE BATERIAS ESTANDARIZADA | 4 | Unds
Energía Total Acumulada | 24.48 | kWh
Inversor
Potencia inversor | 5 | kVA
Equivalencia usuarios res | #REF! | Unds
Potencia requerida | #REF! | kVA
Total de inversores | #REF!

## Dimensionamiento 10kW
Dimensionamiento 10 kW
Datos energéticos
Consumo Mes (kWh) | 1552.5324 | kWh
Consumo día (kWh) | 51.7511 | kWh
Radiación | 2.8673 | Hps
PR | 0.64238
FC | 1
Energía Diaria (kWh) | 51.7511 | kWh
Energía diaria FC (kWh) | 51.7511 | kWh
Factor de Diversificación | 0.8
Pp (Potencia Total kW) | 22.4773 | kW
Modulo Fotovoltaico
Panel (W) | 670 | W
Np | 34 | Unds
PANELES DEFINITIVOS ESTANDARIZADO | 40 | Unds
lazos | 8
Paneles en serie | 5
Voltaje del lazo | 230 | V
Intensidad de cortocircuito | 18.47 | A
Controlador
Tensión máxima de circuito abierto FV | 450 | V
Vcontrolador > VlazoFV | Sí, cumple
Máxima corriente de corto circuito FV | 20 | A
Icontrolador > I lazoFV | Sí, cumple
Mppt x controlador | 4
Controladores necesarios | 2
Baterias
Profundidad de descarga diaria maxima (PDmax) | 0.3
P de descarga máxima estacional (Pdme) | 0.8
Días de autonomía | 1
Cnd (Capacidad acumulación) | 138.0029 | kWh
Cne (Capacidad de acumulación) | 51.7511
Baterias | 51 | V
Capacidad nominal | 120 | Ah
Energía | 6.12 | kWh
No. de Baterias | 8.4561 | Unds.
NUMERO DE BATERIAS ESTANDARIZADA | 9 | Unds
Energía total acumulada | 55.08 | kWh
Inversor
Potencia inversor | 5 | kVA
Equivalencia usuarios res | 16.3409 | Unds
Potencia requerida | 15 | kVA
Total de inversores | 3

## Dimensionamiento 15kW
Dimensionamiento 15 Kw
Datos energéticos
Consumo Mes (kWh) | 1951.5199 | kWh
Consumo día (kWh) | 65.0507 | kWh
Radiación | 2.8673 | Hps
PR | 0.64238
FC | 1
Energía Diaria (kWh) | 65.0507 | kWh
Energía diaria FC (kWh) | 65.0507 | kWh
Factor de Diversificación | 0.8
Pp (Potencia Total kW) | 28.2538 | kW
Modulo Fotovoltaico
Panel (W) | 670 | W
Np | 44 | Unds
Estandarización de paneles | 56 | Unds
lazos | 8
Paneles en serie | 7
Voltaje del lazo | 322 | V
Intensidad de cortocircuito | 18.47 | A
Controlador
Tensión máxima de circuito abierto FV | 450 | V
Vcontrolador > VlazoFV | Sí, cumple
Máxima corriente de corto circuito FV | 20 | A
Icontrolador > I lazoFV | Sí, cumple
Mppt x controlador | 3
Controladores necesarios | 3
Baterias
Profundidad de descarga diaria maxima (PDmax) | 0.3
P de descarga máxima estacional (Pdme) | 0.8
Días de autonomía | 1
Cnd (Capacidad acumulación) | 216.8355 | kWh
Cne (Capacidad de acumulación) | 65.0507
Baterias | 51 | V
Capacidad nominal | 120 | Ah
Energía | 6.12 | kWh
No. de Baterias | 10.6292 | Unds.
NUMERO DE BATERIAS ESTANDARIZADA | 12 | Unds
Energía Total Acumulada | 73.44 | kWh
Inversor
Potencia inversor | 5 | kVA
Equivalencia usuarios res | 16.3409 | Unds
Potencia requerida | 15 | kVA
Total de inversores | 3

## Conductores 5kW (hidden)
SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES Y LOS CONDUCTORES PARA SOLUCIÓN DE 5KW
Item | Descripción | Símbolo | Cant. | Und.
1 | Entre los lazos de los módulos fotovotaicos en serie y barra DC Caja combinadora
| Intensidad: IMOD,S = 1.25 * 1.25 * ISC,MOD | IMOD,S | 28.8594 | A
| Cable cobre fotovoltaico aislado XLPE 1000 V - 90°C |  | 2 x N° 10 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 30 | A
2 | Entre barras DC Caja combinadora
| Intensidad: IBARRA = 1,25*ISC,MOD*N lazos | IBARRA | 92.35 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 4 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 100 | A
3 | Entre Caja combinadora y Controlador
| Intensidad: ICONTFV = 1,25*ISCContMÁXFV | ICONTFV | 25 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x 10 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 30 | A
4 | Entre rack de baterias y Tablero DC principal
| Intensidad: IBATMÁX = 1.25*PINV/VNBAT | IBATMÁX | #REF! | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 2 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 160 | A
5 | Entre la salida del controlador y Tablero DC principal
| Intensidad: ICONTMÁX = 1.25 * IMÁXCONT | ICONTMÁX | 250 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 4/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 250 | A
6 | Entre tablero DC principal e inversor
| Intensidad: IINVENT = 1.25 * IMÁXINV | IINVENT | 125 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 1/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 100 | A
7 | Entre salida del inversor y transformador
| Intensidad: IINVSAL= 1.25 * PN,INVBAT * 1000 / VE,INVAC | IINVSAL | 52.0833 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 6 | AWG
| Interruptor termomagnético 120/240 VAC - 10 KA |  | 2 x 50 | A
8 | Entre salida del transformador y Tablero AC
| Intensidad: ITRAFO = 1.25 * PN,TRAFO * 1000 / VE,INVAC | ITRAFO | 52.0833 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 6 | AWG
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA |  | 2 x 50 | A

## Conductores 10kW
SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES Y LOS CONDUCTORES PARA SOLUCIÓN DE 10KW
Item | Descripción | Símbolo | Cant. | Und.
1 | Entre los lazos de los módulos fotovotaicos en serie y barra DC Caja combinadora
| Intensidad: IMOD,S = 1.25 * 1.25 * ISC,MOD | IMOD,S | 28.8594 | A
| Cable cobre fotovoltaico aislado XLPE 1000 V - 90°C |  | 2 x N° 10 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 30 | A
2 | Entre barras DC Caja combinadora
| Intensidad: IBARRA = 1,25*ISC,MOD*N lazos | IBARRA | 184.7 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 2 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 200 | A
3 | Entre Caja combinadora y Controlador
| Intensidad: ICONTFV = 1,25*ISCContMÁXFV | ICONTFV | 25 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x 10 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 30 | A
4 | Entre rack de baterias y Tablero DC principal
| Intensidad: IBATMÁX = 1.25*PINV/VNBAT | IBATMÁX | 390.625 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 350 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 320 | A
5 | Entre la salida del controlador y Tablero DC principal
| Intensidad: ICONTMÁX = 1.25 * IMÁXCONT | ICONTMÁX | 250 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 4/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 250 | A
6 | Entre tablero DC principal e inversor
| Intensidad: IINVENT = 1.25 * IMÁXINV | IINVENT | 125 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 1/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 100 | A
7 | Entre salida del inversor y tablero AC inversores
| Intensidad: IINVSAL= 1.25 * PN,INVBAT * 1000 / VE,INVAC | IINVSAL | 52.0833 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 6 | AWG
| Interruptor termomagnético 120/240 VAC - 10 KA |  | 2 x 50 | A
8 | Entre tablero AC inversores y transformadores
| Intensidad: ITRAFO = 1.25 * PN,TRAFO * 1000 / VE,INVAC | ITRAFO | 104.1667 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 1/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA |  | 2 x 100 | A
9 | Entre salida del transformador y Tablero AC
| Intensidad: ITRAFO = 1.25 * PN,TRAFO * 1000 / VE,INVAC | ITRAFO | 78.125 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 6 | AWG
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA |  | 2 x 50 | A

## Conductores 15 kW
SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES Y LOS CONDUCTORES PARA SOLUCIÓN DE 15KW
Item | Descripción | Símbolo | Cant. | Und.
1 | Entre los lazos de los módulos fotovotaicos en serie y barra DC Caja combinadora
| Intensidad: IMOD,S = 1.25 * 1.25 * ISC,MOD | IMOD,S | 28.8594 | A
| Cable cobre fotovoltaico aislado XLPE 1000 V - 90°C |  | 2 x N° 10 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 30 | A
2 | Entre barras DC Caja combinadora
| Intensidad: IBARRA = 1,25*ISC,MOD*N lazos | IBARRA | 184.7 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 2 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 200 | A
3 | Entre Caja combinadora y Controlador
| Intensidad: ICONTFV = 1,25*ISCContMÁXFV | ICONTFV | 25 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x 10 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 30 | A
4 | Entre rack de baterias y Tablero DC principal
| Intensidad: IBATMÁX = 1.25*PINV/VNBAT | IBATMÁX | 390.625 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 350 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 630 | A
5 | Entre la salida del controlador y Tablero DC principal
| Intensidad: ICONTMÁX = 1.25 * IMÁXCONT | ICONTMÁX | 250 | A
| Cable aluminio batería aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 4/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 250 | A
6 | Entre tablero DC principal e inversor
| Intensidad: IINVENT = 1.25 * IMÁXINV | IINVENT | 125 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 1/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA |  | 2 x 100 | A
7 | Entre salida del inversor y tablero AC inversores
| Intensidad: IINVSAL= 1.25 * PN,INVBAT * 1000 / VE,INVAC | IINVSAL | 52.0833 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 6 | AWG
| Interruptor termomagnético 120/240 VAC - 10 KA |  | 2 x 50 | A
8 | Entre Tablero AC inversores y el transformador
| Intensidad: ITRAFO = 1.25 * PN,TRAFO * 1000 / VE,INVAC | ITRAFO | 156.25 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 2/0 | AWG
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA |  | 2 x 160 | A
9 | Entre salida del transformador y Tablero AC
| Intensidad: ITRAFO = 1.25 * PN,TRAFO * 1000 / VE,INVAC | ITRAFO | 52.0448 | A
| Cable aluminio aislado THHN 600 V - 90°C |  | 2 x N° 6 | AWG
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA |  | 2 x 50 | A

## Conductores Tierra
SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES A TIERRA (MICRORED 15 KW)
Item | Descripción | Protección | Conductor | Und.
1 | Entre los lazos de los módulos fotovotaicos en serie y barra DC Caja combinadora
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 30 | 10 | AWG
2 | Entre barras DC Caja combinadora
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 200 | 6 | AWG
3 | Entre Caja combinadora y Controlador
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 30 | 10 | AWG
4 | Entre rack de baterias y Tablero DC principal
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 15 KA (Regulable 420A) | 2 x 630 | 1/0 | AWG
5 | Entre la salida del controlador y Tablero DC principal
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 250 | 6 | AWG
6 | Entre tablero DC principal e inversor
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 100 | 8 | AWG
7 | Entre salida del inversor y tablero AC inversores
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 50 | 12 | AWG
8 | Entre Tablero AC inversores y el transformador
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA | 2 x 160 | 8 | AWG
9 | Entre salida del transformador y Tablero AC
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA | 2 x 50 | 12 | AWG
SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES A TIERRA (MICRORED 10 KW)
Item | Descripción | Protección | Conductor | Und.
1 | Entre los lazos de los módulos fotovotaicos en serie y barra DC Caja combinadora
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 30 | 12 | AWG
2 | Entre barras DC Caja combinadora
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 200 | 6 | AWG
3 | Entre Caja combinadora y Controlador
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 30 | 12 | AWG
4 | Entre rack de baterias y Tablero DC principal
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 15 KA (Regulable 420A) | 2 x 320 | 4 | AWG
5 | Entre la salida del controlador y Tablero DC principal
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 250 | 6 | AWG
6 | Entre tablero DC principal e inversor
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 100 | 8 | AWG
7 | Entre salida del inversor y tablero AC inversores
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 50 | 12 | AWG
8 | Entre tablero AC inversores y transformador
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA | 2 x 100 | 8 | AWG
9 | Entre salida del transformador y Tablero AC
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA | 2 x 50 | 12 | AWG
SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES A TIERRA (MICRORED 5 KW)
Item | Descripción | Protección | Conductor | Und.
1 | Entre los lazos de los módulos fotovotaicos en serie y barra DC Caja combinadora
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 30 | 12 | AWG
2 | Entre barras DC Caja combinadora
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 100 | 8 | AWG
3 | Entre Caja combinadora y Controlador
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 30 | 12 | AWG
4 | Entre rack de baterias y Tablero DC principal
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 15 KA (Regulable 420A) | 2 x 160 | 8 | AWG
5 | Entre la salida del controlador y Tablero DC principal
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 250 | 6 | AWG
6 | Entre tablero DC principal e inversor
| Interruptor termomagnético 500 VDC - 6 KA | 2 x 100 | 8 | AWG
7 | Entre salida del inversor y transformador
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA | 2 x 50 | 12 | AWG
8 | Entre salida del transformador y Tablero AC
| Interruptor termomagnético 240 VAC - 10 KA | 2 x 50 | 12 | AWG