## REGULACIÓN NORTE
CUADRO DE REGULACIÓN BARBACOAS
|  | CUADRO DE REGULACIÓN | [7 empty] | TABLERO |  |  |  | CTO |  | VL | 240 | SUBESTACIÓN |  | MONOFASICO
Sistema Corozal (1) 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL |  | VIVIENDA TIPO
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | % |  | CTO | TV 32" | CONGELADOR | VENTILADOR | RADIO | ILUMINACIÓN | LICUADORA | CARGADOR Y DECODIFICADOR | TOTAL | R | F.P. | THID | F.D. | F.P.* | S | Q | CONF | VL | IF | IN | COND | IN | PROT | DUCTO
|  | Instalación | C1 | 36.12 | 5 | 3.5994 | 0.9 | 3.9994 | 144.4572 | 2 | 16.664 | 1 | 16.664 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.53168 | 0.53168 |  |  | 80 | 150 | 90 | 25 | 10 | 350 | 20 | W | W |  | % |  |  | V.A | V.A.R |  | V | A | A |  | A
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 905 | 905 | 0.9 | 20 | 1.0198 | 0.88 | 1028.4091 | 488.4673 | 1 | 240 | 8.5701 | 8.5701 | C-CU No 14 THW | 15 | 1X15 | EMT 1/2"
|  | Instalación | C2 | 23.1 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 110.8625 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.40804 | 0.93972 |  | TOTAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 905 | 905 | 0.9 | 20 | 1.0227 | 0.88 | 1028.4091 | 488.4673 | 1 | 240 | 8.5701 | 8.5701
|  | C2 | C3 | 45.84 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 109.9986 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.40486 | 1.3446
USUARIOS | 11 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.3446
Sistema Corozal (2) 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 36.16 | 7 | 5.0392 | 0.9 | 5.5991 | 202.464 | 2 | 23.3297 | 1 | 23.3297 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.74518 | 0.74518
|  | C1 | C2 | 32.01 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 102.4158 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.37695 | 1.1221
|  | Instalación | C3 | 29.93 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 71.8207 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.26434 | 0.26434
|  | Instalación | C4 | 44.46 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 142.2495 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.52356 | 0.52356
|  | C4 | C5 | 28.69 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 68.8451 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.25339 | 0.77695
|  | C5 | C9 | 171.58 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 274.4847 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 1.0103 | 1.7872
USUARIOS | 14 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.7872
Sistema Cuambi 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Intalación | C1 | 31.1 | 5 | 3.5994 | 0.9 | 3.9994 | 124.3804 | 2 | 16.664 | 1 | 16.664 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.45779 | 0.45779
|  | C1 | C2 | 31.1 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 99.5043 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.36623 | 0.82402
|  | C2 | C3 | 43.48 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 69.557 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.25601 | 1.08
|  | Intalación | C5 | 67.1 | 5 | 3.5994 | 0.9 | 3.9994 | 268.3576 | 2 | 16.664 | 1 | 16.664 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.98771 | 0.98771
|  | C5 | C7 | 60.26 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 144.6012 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.53221 | 1.5199
|  | C7 | C8 | 28.6 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 22.8764 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.084198 | 1.6041
|  | Intalación | C9 | 30.32 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 145.513 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.53557 | 0.53557
|  | C9 | C11 | 88.89 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 213.3023 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.78507 | 1.3206
|  | C11 | C13 | 69.76 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 55.7992 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.20537 | 1.526
USUARIOS | 16 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.6041
Sistema Kumbi 15 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C5 | 68.9 | 7 | 5.0392 | 0.9 | 5.5991 | 385.7791 | 2 | 23.3297 | 1 | 23.3297 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 1.4199 | 1.4199
|  | C5 | C8 | 129.48 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 310.703 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 1.1436 | 2.5634
|  | C8 | C12 | 155.7 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 249.0807 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.91676 | 3.4802
|  | C12 | C13 | 32.87 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 26.2918 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.096769 | 3.577
|  | Instalación | C1 | 30.22 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 96.6887 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.35587 | 0.35587
|  | C1 | C2 | 35.66 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 28.5235 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.10498 | 0.46085
|  | C1 | C3 | 93.3 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 149.2564 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.54935 | 0.90521
USUARIOS | 11 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 3.577
Sistema Kumbi 5 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 19.55 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 62.5501 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.23022 | 0.23022
|  | C1 | C2 | 44.92 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 71.8607 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.26449 | 0.49471
|  | Instalación | C4 | 67.12 | 5 | 3.5994 | 0.9 | 3.9994 | 268.4376 | 2 | 16.664 | 1 | 16.664 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.988 | 0.988
|  | C4 | C5 | 33.37 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 53.3836 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.19648 | 1.1845
USUARIOS | 9 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.1845
Sistema Trinchera 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 29.8 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 143.0174 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.52638 | 0.52638
|  | C1 | C2 | 44.5 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 106.7831 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.39302 | 0.9194
|  | C2 | C6 | 179.4 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 286.9947 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 1.0563 | 1.9757
|  | C6 | C9 | 180 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 143.9773 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.52992 | 2.5056
|  | Instalación | C10 | 43 | 8 | 5.7591 | 0.9 | 6.399 | 275.1566 | 2 | 26.6625 | 1 | 26.6625 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 1.0127 | 1.0127
|  | C10 | C11 | 45 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 215.9659 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.79487 | 1.8076
|  | C11 | C12 | 45 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 107.983 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.39744 | 2.205
|  | C11 | C14 | 90 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 143.9773 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.52992 | 2.3375
USUARIOS | 14 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 2.5056
Sistema Guadual 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 24 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 38.3939 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.14131 | 0.14131
|  | Instalación | C2 | 29.3 | 5 | 3.5994 | 0.9 | 3.9994 | 117.1815 | 2 | 16.664 | 1 | 16.664 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.43129 | 0.43129
|  | C2 | C3 | 45 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 143.9773 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.52992 | 0.96121
|  | C3 | C4 | 45 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 107.983 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.39744 | 1.3586
|  | C4 | C5 | 31 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 49.5922 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.18253 | 1.5412
|  | Instalación | C8 | 130 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 311.9508 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 1.1482 | 1.1482
USUARIOS | 11 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.5412
Sistema Pialquer 1 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 10.7 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 17.1173 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.063001 | 0.063001
|  | Instalación | C2 | 22.7 | 8 | 5.7591 | 0.9 | 6.399 | 145.2571 | 2 | 26.6625 | 1 | 26.6625 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.53463 | 0.53463
|  | C2 | C3 | 25.7 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 123.3405 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.45396 | 0.98859
|  | C3 | C4 | 45 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 71.9886 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.26496 | 1.2535
|  | C3 | C6 | 90.2 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 72.1486 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.26555 | 1.2541
USUARIOS | 10 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.2541
Sistema Pialquer 2 15 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 45 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 107.983 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.39744 | 0.39744
|  | C1 | C2 | 25.5 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 40.7936 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.15014 | 0.54758
|  | Instalación | C3 | 23.5 | 9 | 6.479 | 0.9 | 7.1989 | 169.1733 | 2 | 29.9953 | 1 | 29.9953 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.62265 | 1.0201
|  | C3 | C4 | 40 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 95.9848 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.35328 | 0.35328
|  | Instalación | C5 | 45 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 215.9659 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.79487 | 0.79487
|  | C5 | C6 | 45 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 35.9943 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.13248 | 0.92735
|  | C5 | C7 | 36.3 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 29.0354 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.10687 | 0.90174
|  | C5 | C8 | 43 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 68.7891 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.25318 | 1.0481
USUARIOS | 18 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 1.0481
Sistema Pizde 1 15 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 44.4 | 3 | 2.1597 | 0.9 | 2.3996 | 106.5432 | 2 | 9.9984 | 1 | 9.9984 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.39214 | 0.39214
|  | Instalación | C2 | 15.1 | 14 | 10.0784 | 0.9 | 11.1982 | 169.0933 | 2 | 46.6593 | 1 | 46.6593 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.62236 | 0.62236
|  | C2 | C4 | 73.5 | 13 | 9.3585 | 0.9 | 10.3984 | 764.2794 | 2 | 43.3265 | 1 | 43.3265 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 2.813 | 3.4353
|  | C4 | C5 | 43.1 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 68.9491 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.25377 | 3.6891
|  | C4 | C6 | 42.6 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 68.1492 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.25083 | 3.6862
|  | C6 | C8 | 81.4 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 65.1097 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.23964 | 3.9258
|  | C6 | C9 | 31.7 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 25.356 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.093324 | 3.7795
USUARIOS | 17 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 3.9258
Sistema Pizde 2 10 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 34.2 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 164.1341 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.6041 | 0.6041
|  | Instalación | C2 | 33.1 | 6 | 4.3193 | 0.9 | 4.7992 | 158.8549 | 2 | 19.9968 | 1 | 19.9968 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.58467 | 0.58467
USUARIOS | 12 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 0.6041
Sistema Pingullo 5 kW
|  | DE | A | LONG | CARGA | TOTAL | F.P. | KVAT | MOM | FASES/LINEAS | IF | COND /FASE | I/FSE | COND | IN/COND | KG | FC | PARC | TOTAL
|  |  |  | M/W | 719.8864 | KW |  | KVA | KVA-M |  | (A) |  | (A) |  | (A) |  |  | % | %
|  | Instalación | C1 | 22.45 | 4 | 2.8795 | 0.9 | 3.1995 | 71.8287 | 2 | 13.3312 | 1 | 13.3312 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.26437 | 0.26437
|  | C1 | C2 | 24.72 | 2 | 1.4398 | 0.9 | 1.5997 | 39.5458 | 2 | 6.6656 | 1 | 6.6656 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.14555 | 0.40992
|  | Instalación | C3 | 26.89 | 1 | 0.71989 | 0.9 | 0.79987 | 21.5086 | 2 | 3.3328 | 1 | 3.3328 | AAL2 | 135 | 106 | 2 | 0.079164 | 0.079164
USUARIOS | 5 | REGULACION MÁXIMA | [16 empty] | 0.40992

## K REG
CONSTANTES DE REGULACION
ALUMINIO EN DUCTO FP 0,9
CAL | I | Kg | mm2 | Ω/km
C-AL No 6 THW | 50 | 224.02 | 13.28 | 2.163
C-AL No 4 THW | 65 | 142.44 | 21.14 | 1.359
C-AL No 2 THW | 90 | 91.09 | 33.65 | 0.854
C-AL No 1/0 THW | 120 | 58.83 | 42.37 | 0.678
Acometida
COBRE EN DUCTO FP 0,9
CAL | I | Kg | mm2 | Ω/km
C-CU No 14 THW | 15 | 842.141 | 2.08 | 8.457
C-CU No 12 THW | 20 | 532.18 | 3.3 | 5.32
C-CU No 10 THW | 30 | 337.154 | 5.25 | 3.344
C-CU No 8 THW | 40 | 217.607 | 8.35 | 2.114
C-CU No 6 THW | 65 | 138.855 | 13.29 | 1.331
C-CU No 4 THW | 85 | 89.2797 | 21.14 | 0.8327
C-CU No 2 THW | 115 | 57.8007 | 26.66 | 0.5243
C-CU No 1/0 THW | 150 | 38.1696 | 53.5 | 0.278 | 1221 | 7.78
C-CU No 2/0 THW | 175 | 31.1578 | 67.44 | 0.2205
C-CU No 500 THW | 380 | 11.139 | 253.35 | 0.0695
Cu 2 XLPE AWG |  |  | 452.389
ALUMINIO AEREO FP 0,9
CAL | I | Kg | Ω/km
AAL6 | 75 | 235.18 | 2.163
AAL4 | 100 | 156.53 | 1.359
AAL2 | 135 | 106 | 0.854
AAL1/0 | 180 | 73.02 | 0.678