## PRES GENERAL AWA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2 kW
1.1 | Sistema de generación de 2010 Wp | UN | 82
1.2 | Estructura de soporte para 3 paneles solares | UN | 82
1.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 82
1.4 | Realizar localización y replanteo | UN | 82
1.5 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 82
2 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW
2.1 | Sistema de generación de 13400Wp | UN | 1
2.2 | Obras civiles para estructura de 20 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 1
2.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 1
2.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 6
2.5 | Red de distribución | UN | 1
2.6 | Realizar localización y replanteo | UN | 6
2.7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 6
3 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW
3.1 | Sistema de generación de 26800 Wp | UN | 7
3.2 | Obras civiles para estructura de 40 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 7
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 7
3.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 77
3.5 | Red de distribución | UN | 1
3.6 | Realizar localización y replanteo | UN | 77
3.7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 67
3.8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 10
4 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW
4.1 | Sistema de generación de 37520 Wp | UN | 4
4.2 | Obras civiles para estructura de 56 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 4
4.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 4
4.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 66
4.5 | Red de distribución | UN | 1
4.6 | Realizar localización y replanteo | UN | 66
4.7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 56
4.8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 10
5 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CENTRAL
5.1 | Sistema de gestión y recaudo central | GB | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 27.81%
IMPREVISTOS |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)
REALIZAR CERTIFICACIÓN RETIE (dentro del ámbito de aplicación)
REALIZAR GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
Gravamen Movimientos Financieros (GMF 4X1000)
VALOR TOTAL PROYECTO
No. USUARIOS |  |  |  |  | 231
VALOR COSTO / USUARIO SISFV

## 1. SISFV 2010 W
IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2 kW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1.1 | Sistema de generación de 2010 Wp
1.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 1
1.1.2 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 9 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 18.9 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 10 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 1
1.1.3 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 1
1.1.4 | Suministro e instalación de controlador de carga, 50 A, 48 VDC MPPT Solar; eficiencia mínima del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 1
1.1.5 | Suministro e Instalación de batería de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1
1.1.6 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de baja frecuencia, potencia de 2000 VA , - 20 a 50 °C, 21 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, con protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga y transformador de salida . Eficiencia mayor al 90% | UN | 1
1.1.7 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo o verde Nº 8, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 1
1.2 | Estructura de soporte para 3 paneles solares
1.2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de 4 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36, soporte fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto f'c=28 MPa (D=0.45 m , h= 1.20 m) | UN | 1
1.2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 1
1.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
1.3.1 | Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión | UN | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0

## 2. MR 5 KW
IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
2.1 | Sistema de generación de 13400Wp
2.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 20
2.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 4 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. | UN | 1
2.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1
2.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 4/0 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 1
2.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 300 A, protecciones de 250, 100 y 160 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1
2.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 24576 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1
2.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG | UN | 1
2.1.8 | Suministro, transporte e instalación de lonchera eléctrica en AC con cumplimiento retie para interruptor termomagnético monopolar de 50 A. Incluye interruptor termomagnético. | UN | 1
2.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador tipo SPLIT de 100 A 120/240 V | UN | 1
2.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 80 A para sistema monofásico trifilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 20 A y 16 A. | UN | 1
2.1.11 | Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x200 mm y tubería conduit PVC SCH 40. | GB | 1
2.1.12 | Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia | UN | 1
2.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1
2.2 | Obras civiles para estructura de 20 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
2.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 109.76
2.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 109.76
2.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 31.01
2.2.4 | Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM | m3 | 14.3004
2.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 2.5312
2.2.6 | Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación | m3 | 0.392
2.2.7 | Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones | m3 | 12.5085
2.2.8 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones | kg | 829.64
2.2.9 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 14.16
2.2.10 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 1437.4095
2.2.11 | Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar | GL | 1
2.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
2.3.1 | Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial | UN | 1
2.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario
2.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1
2.4.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x 2.4m y bajante en cable de cobre desnudo No 8 AWG | UN | 1
2.4.3 | Sistema de medición con comunicación central al generador | UN | 1
2.5 | Red de distribución
2.5.1 | Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | m | 263
2.5.2 | Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | m | 372
2.5.3 | Suministro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio | und | 8
2.5.4 | Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) | und | 7
2.5.5 | Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 | und | 1
2.5.6 | Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 | und | 4
2.5.7 | Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) | und | 3
2.5.8 | Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 | und | 0
2.5.9 | Suministro e instalación Retenidas BT | und | 7
2.5.10 | Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT | und | 4
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0

## 3. MR 10 KW
IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
3.1 | Sistema de generación de 26800 Wp
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 40
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 8 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. | UN | 1
3.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1
3.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 2 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 2
3.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 500 A, protecciones de 100, 250 y 320 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1
3.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 55296 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1
3.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG | UN | 2
3.1.8 | Suministro, transporte e instalación de tablero de inversores en AC con cumplimiento retie, dimensiones 420x320x200 mm, incluye barrajes de 200 A, protecciones de 50 A y 100 A 120 Vac, y cableado de salida a autotransformador | UN | 1
3.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador tipo SPLIT de 100 A 120/240 V | UN | 1
3.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 100 A para sistema trifásico tetrafilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 40 A y 16 A. | UN | 1
3.1.11 | Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x300 mm y tubería conduit PVC SCH 40. | GB | 1
3.1.12 | Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia | UN | 1
3.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1
3.2 | Obras civiles para estructura de 40 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
3.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 184.52
3.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 184.52
3.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 39.83
3.2.4 | Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM | m3 | 21.7386
3.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 2.5312
3.2.6 | Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación | m3 | 0.686
3.2.7 | Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones | m3 | 14.9524
3.2.8 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones | kg | 995.8172
3.2.9 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 14.16
3.2.10 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 2675.433
3.2.11 | Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar | GL | 1
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
3.3.1 | Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial | UN | 1
3.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario
3.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1
3.4.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x 2.4m y bajante en cable de cobre desnudo No 8 AWG | UN | 1
3.4.3 | Sistema de medición con comunicación central al generador | UN | 1
3.5 | Red de distribución
3.5.1 | Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | m | 3165.54
3.5.2 | Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | m | 2147
3.5.3 | Sumunistro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio | und | 79
3.5.4 | Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) | und | 53.5
3.5.5 | Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 | und | 20.5
3.5.6 | Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 | und | 27
3.5.7 | Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) | und | 26.5
3.5.8 | Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 | und | 5
3.5.9 | Suministro e instalación Retenidas BT | und | 55.5
3.5.10 | Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT | und | 27
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0

## 4. MR 15 KW
IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
4.1 | Sistema de generación de 37520 Wp
4.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 56
4.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 12 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. | UN | 1
4.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1
4.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 2 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 3
4.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 500 A, protecciones de 100, 250 y 630 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1
4.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 73728 Wh a 51,2 V. Incluye dos (2) racks de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. Las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1
4.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG | UN | 3
4.1.8 | Suministro, transporte e instalación de tablero de inversores en AC con cumplimiento retie, dimensiones 420x320x200 mm, incluye barrajes de 200 A, protecciones de 50 A y 160 A 120 Vac, y cableado de salida a autotransformador | UN | 1
4.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador trifásico 15 kVA, eficiencia 96%, Envolvente IP40, conexión Y/Y 120/208 V | UN | 1
4.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 100 A para sistema trifásico tetrafilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 40 A y 16 A. | UN | 1
4.1.11 | Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x300 mm y tubería conduit PVC SCH 40. | GB | 1
4.1.12 | Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia | UN | 1
4.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1
4.2 | Obras civiles para estructura de 56 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
4.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 244.16
4.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 244.16
4.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 51.59
4.2.4 | Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM | m3 | 31.6562
4.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 2.5312
4.2.6 | Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación | m3 | 1.078
4.2.7 | Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones | m3 | 18.2109
4.2.8 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones | kg | 1217.3868
4.2.9 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 14.16
4.2.10 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 3983.4315
4.2.11 | Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar | GL | 1
4.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
4.3.1 | Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial | UN | 1
4.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario
4.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1
4.4.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x 2.4m y bajante en cable de cobre desnudo No 8 AWG | UN | 1
4.4.3 | Sistema de medición con comunicación central al generador | UN | 1
4.5 | Red de distribución
4.5.1 | Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | m | 249
4.5.2 | Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | m | 167
4.5.3 | Sumunistro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio | und | 7
4.5.4 | Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) | und | 6.5
4.5.5 | Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 | und | 0.5
4.5.6 | Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 | und | 4
4.5.7 | Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) | und | 1.5
4.5.8 | Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 | und | 1
4.5.9 | Suministro e instalación Retenidas BT | und | 5.5
4.5.10 | Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT | und | 4
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0

## PRESUPUESTO SOCIAL
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
MATERIALES
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
1 | Programa - Control social / Participación ciudadana
| Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales a cada una de las 8 comunidades indíegnas - Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. | Día | 1
| Intérprete para cada una de los procesos que contempla la actividad 1. | Día | 1
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: los tres representantes junto con dos acompañantes de los resguardos Cuambí Yaslambí, Gran Sábalo y Pingullo Sardinero), 5 representantes del ente territorial, 2 del operador de red, 3 representantes de los entes de control, el capitán de cada una de las 8 comunidades. *Nota: todos los refrigerios mencionados en las diferentes actividades de programa 1 y 2 y deberá contener como mínimo cuatro productos: 1líquido, 2 alimentos sólidos de sal y 1alimento solido de azúcar. | Und | 27
| Almuerzos para la jornada de socialización. (Se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 27
| Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del capitán de cada una de las comunidades, siendo este dinero destinado al auxilio de transporte para las personas convocadas. | (ida y vuelta) | 8
| Espacio de socialización en la UNIPA (Gestionar espacio con la entidad) | Und | 0
| Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos dentro de todas las actividades). | Und | 2
2 | Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 0
| Refrigerios y almuerzo (estos gastos solo es para los miembros del CAC, se estima un promedio de 9 personas) | Und | 9
| Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse al casco urbanos a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal, (se estima un promedio de 9 personas que estarán un día realizando estas actividades) | Und | 9
3 | Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales a cada una de las 8 comunidades indíegnas - Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. | Día | 1
| Refrigerios reunión de seguimiento (se estiman 2 participantes por cada vivienda beneficiado). | Und | 418
| Intérprete que acompaña la presentación en cada comunidad para presentar los avances del contrato. | Mes | 1
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Und | 16
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
4 | Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales a cada una de las 8 comunidades indíegnas - Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. | Día | 1
| Intérprete. | Día | 2
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: los tres representantes junto con dos acompañantes de los resguardos Cuambí Yaslambí, Gran Sábalo y Pingullo Sardinero), 2 representantes del ente territorial, 2 del operador de red, 3 representantes de los entes de control, el capitán de cada una de las 8 comunidades y 10 usuarios por comunidad. | Und | 104
| Almuerzos para la jornada de evento de cierre (se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 104
| Los gastos de transporte para las comunidades se tendrán en cuenta considerando las condiciones específicas de cada una. Aunque, en muchos casos, los miembros de la comunidad llegan al punto de encuentro caminando, se reconocerá un día de trabajo laboral a aquellos que deban desplazarse de un lugar a otro debido a la distancia y el tiempo que implica su traslado. | Día (ida y vuelta) | 88
| Alquiler mobiliario y sonido | Und | 1
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Und | 16
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
| Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales para cada una de las capacitaciones del programa 2: Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido para dichas capacitaciones. | Día | 3
| Intérprete para cada una de los espacios que se desarrollarán en las 3 actividades del programa. (Se contratarán 2 interpretes por un mes) | Mes | 1
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Mes | 1
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
1 | Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 0
Mujeres, paz y energía
| Refrigerios: se estima asistencia de una mujer por el 60% de las viviendas. | Und | 138
| Gastos de materiales (resma, colores y esferos) | Und | 1
| Almuerzos (se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 138
Centinelas de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de almenos 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cada comunidad. | Und | 240
| Gastos de materiales didácticos para muestra física. | Und | 1
| Almuerzos (se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 120
Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía
| Refrigerios en la mañana y en la tarde: se estiman asistencia del 30% de los usuarios beneficiados. | Und | 70
| Gastos de materiales didácticos para la capacitación. | Und | 1
| Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 0
| Refrigerios en la mañana y en la tarde: se estima asistencia del 50% de los usuarios beneficiados con un acompañante. | Und | 151
| Gastos de materiales para las actividades de aprendizaje. | Und | 1
| Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 76
| Impresión a escala de la solución energética concentrada. | Und | 1
| Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 0
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
| Refrigerios: se estiman asistencia del 20% de los usuarios beneficiados. | Und | 46
| Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1
| Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1
| Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1
| Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1
| Temperas en aceite. | Und | 5
| Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1
| Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
| Refrigerios: se estiman asistencia del 20% de los usuarios beneficiados. | Und | 46
| Gastos de papelería | Und | 1
| Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1
| Ploter Pacto por la JET | Und | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Note on B12: Marysol Leal: No genera costo el espacio porque lo presta la organización.

## PRESUPUESTO PMA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
MATERIALES
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | peso total kg
1 | Programa No 2. Actividades preliminares
Ficha 2. Manejo para el transporte y almacenamiento de materiales y equipos
| Etiquetado de Materiales y Sustancias Quimicas | und | 1500 |  |  | 1
| Kit de derrames para punto de almacenamiento | und | 16 |  |  | 80
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 81
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 81
2 | Programa No 3. Manejo de uso del suelo
Ficha 3. Medidas para manejo de suelos
| Plástico calibre 6 x ancho 6mts (MR) | mt | 126
| Plástico calibre 6 x ancho 3mts (SSFVI) | mt | 41
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 50
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 50
3 | Programa No 4. Manejo de residuos
Ficha 4. Manejo de residuos peligrosos
| Etiquetado RESPEL | und | 240 |  |  | 1
| Caneca tapa rosca para disposición de residuos(55 gal) | und | 26 |  |  | 130 | 5
| Contenedor RAEE's (caneca tapa rosca 55 gal) | und | 14 |  |  | 70
| Bolsas plásticas (paquete de 50 bolsas) | paq | 15 |  |  | 1
| Estiba antiderrame 1 posición para una caneca | und | 40 |  |  | 200 | 5
| kit de derrames | und | 14 |  |  | 70
| Paños absorbentes Derrames Paquete x 20 unidades ( 5 paños por cuadrilla) | paq | 8 |  |  | 4
| Instalación Punto de almacenamiento | und | 12
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 476
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 476
4 | Ficha 5. Manejo de residuos sólidos
| Punto Ecológico | und | 14 |  |  | 210
| Señalización sitios de almacenamiento y manejo de residuos | und | 138 |  |  | 10
| Cinta adhesiva para demarcación en punto de acopio | und | 18 |  |  | 4
| Bolsas plásticas código de colores (paquete de 50 ) | paq | 75 |  |  | 2
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 226
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 226
|  |  |  | TOTAL | 0

## CANTIDADES_MATERIALES
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MATERIALES ITEM 1.1.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3
2 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47
3 | caja de conexión IP 68 | UN | 1
4 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2
MATERIALES ITEM 1.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
2 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 18.9
3 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 6
4 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 9
5 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 6
6 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
MATERIALES ITEM 1.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 1
2 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 2
3 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2
4 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15
5 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1
6 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 18
8 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
11 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
12 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
13 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1
14 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.21
15 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4.44
16 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 4.2
MATERIALES ITEM 1.1.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 5
2 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 5
4 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 1
5 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.2.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Soporte para paneles incluye poste cónico en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 510 kgf L=4 m y marco superior angular de acero galvanizado en caliente para 3 paneles con sistema de fijación al poste | UN | 1
2 | Agua | L | 48.4785
3 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.17095
4 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.17095
5 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 107.163
6 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 39.2263
7 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.2
MATERIALES ITEM 1.3.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
3 | Datasol Light (Captura Informacion) | UN | 1
4 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 1
5 | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 10 Dispositivos) | UN | 1
6 | Plataforma de Recaudo | UN | 1
7 | Software Datafono Local | UN | 1
8 | Datafono Local | UN | 1
9 | Software Datafono Viajero | UN | 1
10 | Datafono viajero | UN | 1
11 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1
12 | UPS Servidor | UN | 1
13 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 1
14 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 1
Nota: Los suministros de los Items 3 al 14, corresponden al suministro requerido para todo el Proyecto
MATERIALES ITEMS: 2.1.1 - 3.1.1 - 5.1.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 1
2 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de paneles a suministrar para cada MR
MATERIALES ITEM 2.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 67.2
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 2
4 | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 2.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 8
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | Fusible DC 25A | UN | 4
8 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 4
9 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22
12 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.31
13 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.4 - 3.1.4 - 4.1.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2
4 | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 1
5 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 5.25
6 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.625
7 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.575
8 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 3.15
MATERIALES ITEM 2.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 1
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 16
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 16
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 4
11 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4
12 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 4
13 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 4
14 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 2.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 4
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 2.52
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 4
7 | Terminales para batería. Par | JG | 4
MATERIALES ITEMS 2.1.7 - 3.1.7 - 4.1.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 1
2 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 4.2
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
4 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
5 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2
MATERIALES ITEMS 2.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1 | x
2 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.9 - 3.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 5
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 5
MATERIALES ITEM 2.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
13 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6.3
14 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEM 2.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 2.1.12 - 3.1.12 - 4.1.12
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Extintor | UN | 1
2 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 1
3 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.13 - 3.1.13
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40
2 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16
4 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2
5 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
6 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2
7 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 12.075
MATERIALES ITEMS 2.2.4 - 3.2.4 - 4.2.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 30
2 | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1
MATERIALES ITEMS 2.2.5 - 3.2.5 - 4.2.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 94.8
2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.432
3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.432
4 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 180
5 | Piedra rajón | m3 | 0.4
MATERIALES ITEMS 2.2.6 - 3.2.6 - 4.2.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 148
2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.92
3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.55
4 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 230
MATERIALES ITEMS 2.2.7 - 3.2.7 - 4.2.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 148
2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.92
3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.55
4 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 230
4 | Impermeabilizante para concreto | kg | 4.6
MATERIALES ITEMS 2.2.8 - 3.2.8 - 4.2.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1
2 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.05
MATERIALES ITEMS 2.2.9 - 3.2.9 - 4.2.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Kit para construcción de envolvente cuarto de equipos según diseño. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja de PVC 2.5 mm color blanca con caballetes, puertas en aluminio anodizado, rejillas de ventilación en aluminio , tornillería y piezas de sujeción. Incluye perfiles estructurales y cubierta. | m2 | 1
MATERIALES ITEMS 2.2.10 - 3.2.10 - 4.2.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1.1
2 | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 0.04
3 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.02
MATERIALES ITEMS 2.2.11 - 3.2.11 - 4.2.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | glb | 1
MATERIALES ITEMS 2.3.1 - 3.3.1 - 4.3.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 1
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
3 | Plataforma de Recaudo | UN | 1
4 | Software Datafono Local | UN | 1
5 | Datafono Local | UN | 1
6 | Software Datafono Viajero | UN | 1
7 | Datafono viajero | UN | 1
8 | Plataforma HES AMI | UN | 1
9 | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 1
10 | Gabinete Concentrador | UN | 1
11 | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 1
12 | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 1
13 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1
14 | UPS Servidor | UN | 1
15 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 1
16 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 1
Nota: Los suministros de los Items 3 al 14, corresponden al suministro requerido para todo el Proyecto
MATERIALES ITEMS 2.4.1 - 3.4.1 - 4.4.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 1
2 | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 1
3 | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 5
4 | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 5
5 | Perno 7/16" con chazo | UN | 5
6 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 1
7 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 25
8 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 23
9 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 2
10 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 8
MATERIALES ITEMS 2.4.3 - 3.4.3 - 4.4.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1
2 | Modulo externo 3G/4G | UN | 1
3 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2
4 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 4
5 | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.1 - 3.5.1 - 4.5.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | UN | 1.1
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de cable a suministrar para cada Microred
MATERIALES ITEMS 2.5.2 - 3.5.2 - 4.5.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 1.1
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de cable a suministrar para cada Microred
MATERIALES ITEMS 2.5.3 - 3.5.3 - 4.5.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf | UN | 1
2 | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 0.25
MATERIALES ITEMS 2.5.4 - 3.5.4 - 4.5.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Caja para acometida en policarbonato trifásica 9 usuarios | UN | 1
2 | Cinta bandit 5/8" | ml | 2
3 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2
4 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 3
MATERIALES ITEMS 2.5.5 - 3.5.5 - 4.5.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 2
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 2
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
5 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
6 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
7 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.6 - 3.5.6 - 4.5.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 2
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 2
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
5 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
6 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
7 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 2
MATERIALES ITEMS 2.5.7 - 3.5.7 - 4.5.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 4
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 4
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4
5 | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 4
6 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
7 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 8
8 | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 1
9 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
10 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1
11 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.8 - 3.5.8 - 4.5.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 2
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 2
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
5 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
6 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
7 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.9 - 3.5.9 - 4.5.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 1
2 | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 3
3 | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 1
4 | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 1
5 | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1
6 | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 1
7 | Cable galvanizado 3/8" | ml | 15
MATERIALES ITEMS 2.5.10 - 3.5.10 - 4.5.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cinta bandit 5/8" | ml | 3.5
2 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2
3 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 1
4 | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 134.4
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2
4 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 3.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 16
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | Fusible DC 25A | UN | 8
8 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8
9 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22
12 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 1.68
13 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84
14 | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52
MATERIALES ITEMS 3.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 2
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2
5 | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 24
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 10.5
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.25
12 | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 1
13 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 6.3
14 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 3.15
15 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1.575
16 | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 3.15
MATERIALES ITEMS 3.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 9
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 5.67
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 9
7 | Terminales para batería. Par | JG | 9
MATERIALES ITEMS 3.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
4 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
5 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 2
6 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 3.15
7 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 1.6
8 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 5.15
9 | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
10 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2
13 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
14 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 3.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 201.6
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2
4 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 4.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 20
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | Fusible DC 25A | UN | 8
8 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8
9 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32
12 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 1.68
13 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84
14 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52
MATERIALES ITEMS 4.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 3
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
5 | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 3
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 15.75
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 7.875
12 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 25.5
13 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 10.5
14 | Cable Cu THHN 500 MCM | ML | 7
MATERIALES ITEMS 4.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 12
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 2
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 7.56
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 12
7 | Terminales para batería. Par | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 9
4 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 9
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
6 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 3.15
7 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.6
8 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
9 | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 1
10 | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 4.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
| Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 1
| Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
| Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
MATERIALES ITEMS 4.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 4.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
13 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 3
14 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 4.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.13
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40
2 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16
4 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2
5 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
6 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2
7 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 12.075
MATERIALES ITEM 5.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 8
2 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 2
3 | UPS Servidor | UN | 2
MATERIALES ITEMS 1.5 - 2.7 - 3.7 - 4.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1
2 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2
3 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2
4 | Plafón de losa | UN | 4
5 | Interruptor sencillo | UN | 4
6 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21
7 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 105
8 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80
9 | Caja PVC Octagonal | UN | 4
10 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40
11 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8
12 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1
13 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4
14 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 30
15 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 50
MATERIALES ITEMS 3.8 - 4.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1
2 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2
3 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2
4 | Plafón de losa | UN | 1
5 | Interruptor sencillo | UN | 4
6 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21
7 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 120
8 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80
9 | Caja PVC Octagonal | UN | 6
10 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 40
11 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40
12 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8
13 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1
14 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 5
15 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1
16 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 40
17 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 58
18 | Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UN | 1
19 | Lámpara LED de sobreponer de 60 x 60 cm. - 40 W - 120 V | UN | 4
20 | Bombillo LED de 9 W - 120 V | UN | 1